Projektfeladat

Összefoglaló

| A projekt címe | Mini hőközpont kialakítása családi ház fűtési és használati melegvíz-ellátó rendszeréhez |
| --- | --- |
| Felhasználás ágazata a szakmai oktatásban | Épületgépészet |
| Melyik szakma oktatása során alkalmazható | Épületgépész technikus (a szakmának nincs szakmairánya) |
| Felhasználási területe a feladatellátás típusában | Technikum |
| Felhasználási időszak az oktatásban vagy vizsgán | - szakmai vizsga |
| A projekt összefoglalója | A projektfeladat egy családi ház központi fűtési, hűtési és használati melegvíz-ellátó rendszerének tervező által megrajzolt, kidolgozott és méretezett GF-1.1 jelű kapcsolási vázlatára épül. A vizsgázónak a rendszer kazánházi szakaszát – a mini hőközpontot – kell szerelőfalon, működőképes állapotban kiviteleznie: a hőtermelő fűtési előremenő és visszatérő ágát, a HMV-tároló primer oldali bekötését, a használati melegvíz kilépő és cirkulációs ágát, a biztonsági szerelvénycsoportot (membrános tágulási tartály, biztonsági szelep, légtelenítő, töltő-ürítő csap), valamint a hidegvíz oldali bekötést a vízkezelő és nyomásszabályozó szerelvényekkel. A feladat során a vizsgázónak át kell gondolnia a különböző épületgépészeti ágak – fűtéstechnika, víz-csatorna szerelés, hűtéstechnika, valamint a mini hőközpont kialakítása – találkozási pontjait, és a kapcsolási vázlat alapján kell a kivitelezést elvégeznie. A szerelés két csőanyaggal, réz (lágyforrasztás) és ötrétegű kompozit (préskötés) csővezetékkel, menetes és hollanderes átmenetekkel történik. A kivitelezést a rendszer feltöltése, légtelenítése, tömörségi (nyomás-) próbája, a feladatlapon meghatározott mérési és számítási feladatok elvégzése, majd a munka átadása és szóbeli bemutatása zárja. A vizsgatevékenység során mesterséges intelligencia és okoseszköz (telefon, tablet, okosóra) használata nem megengedett; a telefonhasználat tilalmát a vizsgaszervező a vizsga megkezdése előtt ismerteti, és azt a KRÉTA rendszerben is jelzi. |
| Várható projekttermék/produktum | Szerelőfalon kivitelezett, feltöltött, légtelenített, sikeres tömörségi próbával igazolt, működőképes mini hőközpont, a hozzá tartozó szabadkézi munkatervvázlattal, anyagkigyűjtéssel, nyomáspróba-jegyzőkönyvvel és a kitöltött mérési-számítási feladatlappal. |
| Duális partner bevonásának lehetősége | igen - eszközök, alapanyagok biztosítása - a projektfeladat véleményezése - szakmai konzultáció, tanácsadás - helyszín biztosítása (üzem, műhely, labor, stb.) - részvétel az értékelésben (pl. zsűrizés, visszajelzés) |
| Tanulásszervezési forma | - egyéni munka (A vizsgatevékenységet a vizsgázó a szakmai vizsga szabályai szerint önállóan, egyénileg végzi. A vizsgaszervező egy időben több vizsgázót is foglalkoztathat, de a vizsgázók egymástól elkülönített munkaterületen, önállóan dolgoznak.) |
| Időtartam jellemzők | A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam összesen 480 perc (8 óra): A) Portfólió bemutatására rendelkezésre álló idő: 10 perc B) Projektmunka végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 470 perc A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 90% (portfólió 15%, projektmunka 75%). |
| Speciális eszközök / környezet | Épületgépészeti szerelőfal / szerelőállvány (kb. 2000 × 1500 mm hasznos felülettel), vizsgázónként egy munkaállás; hideg- és melegvíz-vételi lehetőség, elfolyó víz elvezetése; hálózati csatlakozás (230 V, érintésvédelmi felülvizsgálattal); nyomáspróba-szivattyú manométerrel; akkumulátoros vagy elektromos présgép TH/U présbetétekkel (16, 20 mm); propán-bután gázpalackos forrasztókészlet, tűzálló szerelőalátét (hőpajzs), kézi tűzoltó készülék és elszívás/szellőztetés a forrasztás helyén. |
| Kulcsszavak | mini hőközpont, kapcsolási vázlat, rézcső lágyforrasztás, ötrétegű kompozit préskötés, szerelvényezés, tömörségi próba, hidraulikai beszabályozás, szakmai vizsga projektmunka |

5 0732 07 01 Épületgépész technikus (a szakmának nincs szakmairánya)

KKK érintett deszkriptor sorai a szakirányú oktatás táblázatából: 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 13., 14.

Projekt címe: Mini hőközpont kialakítása családi ház fűtési és használati melegvíz-ellátó rendszeréhez

Projekttermék/produktum: A projekt eredménye egy szerelőfalon kivitelezett, működőképes mini hőközpont, amely a GF-1.1 jelű kapcsolási vázlat kazánházi szakaszát valósítja meg. A produktum tartalmazza a hőtermelő fűtési előremenő és visszatérő ágát a beszabályozó és elzáró szerelvényekkel, mérőműszerekkel, a HMV-tároló primer oldali bekötését, a használati melegvíz kilépő és cirkulációs ágát a cirkulációs szivattyúval és visszacsapó szeleppel, a fűtési biztonsági szerelvénycsoportot (membrános zárt tágulási tartály, biztonsági szelep, automata légtelenítő, töltő-ürítő csap), továbbá a hidegvíz oldali bekötést vízszűrővel és nyomáscsökkentővel. A kész projekttermék részét képezi a szabadkézi munkatervvázlat, az anyagkigyűjtés, a nyomáspróba-jegyzőkönyv és a kitöltött mérési-számítási feladatlap.

A projektcélok meghatározása (produktum, pedagógiai célok – dokumentáció, képek, ábrák, leírások) Produktum célja: Egy tervező által megrajzolt, méretezett kapcsolási vázlat alapján összetett, működőképes épületgépészeti rendszerrészlet – mini hőközpont – önálló kivitelezése. A kivitelezés során legalább két csőanyag (réz és ötrétegű kompozit) és a hozzájuk tartozó kötéstechnológiák (lágyforrasztás, préskötés, menetes és hollanderes kötés) kombinált alkalmazása. A rendszer üzemkész állapotba hozása, feltöltés, légtelenítés, tömörségi próba, a hibák feltárása és javítása, majd a munka szabályszerű átadása. Pedagógiai célok: A vizsgázó bizonyítsa, hogy a kiviteli dokumentációt önállóan olvassa, értelmezi, abból anyagkigyűjtést és munkasorrendet készít. A szakszerű, technológiai sorrendet betartó, anyagtakarékos és esztétikus szerelési munka, valamint a méretpontosság igazolása valós munkakörnyezetben. A méréstechnikai és számítási kompetencia (hőmérséklet- és nyomásváltozás, térfogatáram, áramlási sebesség, hidraulikai beszabályozás) alkalmazása a kivitelezett rendszeren. A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása, a munkaterület szabályos átadása, valamint a szakszerű szóbeli bemutatás és kommunikáció. A konkrét feladatkiírás a Függelék 1. pontjában található. A vizsgatevékenység alatt okoseszköz és mesterséges intelligencia nem használható, a telefonhasználat tilalmát a KRÉTA rendszerben is jelezni kell.

Javasolt/tervezett időtartam: 480 perc (8 óra), ebből A) portfólió bemutatása 10 perc, B) projektmunka végrehajtása 470 perc

Előzetes ismeretek: - Épületgépészeti kiviteli és kapcsolási rajzok olvasása, tervjelek és szerelvényjelölések értelmezése, anyagkigyűjtés készítése. - Rézcsövek megmunkálása: méretre vágás, sorjázás, kalibrálás, hajlítás rugós és kézi hajlítógéppel, kapilláris idomos lágyforrasztás előkészítése és végrehajtása. - Ötrétegű kompozit csövek megmunkálása: vágás, kalibrálás-sorjázás, présidomok kiválasztása, présgép szakszerű használata, présbetét-méret ellenőrzése. - Menetes kötések kialakítása és tömítése (kender és tömítőpaszta, PTFE-szalag), hollanderes kötések tömítése, a meghúzási nyomaték érzékelése. - Fűtési és használati melegvíz-rendszerek szerelvényeinek – elzárók, visszacsapó szelep, beszabályozó szelep, biztonsági szelep, tágulási tartály, keringtető és cirkulációs szivattyú, hőmérő, nyomásmérő – működésének és beépítési feltételeinek ismerete. - Feltöltés, légtelenítés, tömörségi és nyomáspróba végrehajtása, jegyzőkönyvezése. - Épületgépészeti alapszámítások: hőmennyiség, térfogatáram, áramlási sebesség, tágulási tartály méretezésének ellenőrzése, hidraulikai beszabályozás. - Munka-, tűz- és környezetvédelmi alapismeretek, különös tekintettel a nyílt lángú munkavégzésre és a 230 V-os hálózati csatlakozásra.

Tárgyi feltételek (rajzeszközök, szerszámok, alapanyag) - Rendelkezésre álló feltételek: épületgépészeti szerelőfal vizsgázónként, munkapad, satu, hideg- és melegvíz-vételi lehetőség, elfolyó víz elvezetése, 230 V-os hálózati csatlakozás, kézi tűzoltó készülék, elsősegélydoboz, elszívás/szellőztetés. - Rajzeszközök és dokumentációs kellékek: A/3 és A/4 rajzlap, ceruza, vonalzó, körző, sablon, radír, feladatlap, jegyzőkönyv-nyomtatványok, számológép. - Szerszámok (vizsgázónként egy készlet): csővágó 6–35 mm, sorjázó, kalibráló-sorjázó ötrétegű csőhöz, rugós és kézi csőhajlító (15, 18, 22 mm réz; 16, 20 mm ötrétegű), akkumulátoros vagy elektromos présgép TH/U présbetétekkel, propán-bután gázpalackos forrasztókészlet, tűzálló szerelőalátét, csőtisztító kefe és vlies, villás- és állítható kulcskészlet, csőfogó, nyomatékkulcs, vízmérték, mérőszalag, jelölő, akkus fúró-csavarozó, ütvefúró, nyomáspróba-szivattyú manométerrel, szivárgáskereső spray. - Egyéni védőeszközök: védőszemüveg, hőálló kesztyű, munkavédelmi kesztyű, munkaruha, védőcipő, szükség esetén porvédő maszk. - Alapanyagok és szerelvények: a Függelék 2. pontjában szereplő anyagjegyzék szerint, vizsgázónként egy készletben kiadagolva. A tárgyi feltételek a vizsgázókra egyenként vonatkoznak, mert a vizsgatevékenységet egyéni munkaformában kell végrehajtani.

A projekt tervezése során felhasznált források: 5 0732 07 01 Épületgépész technikus szakma képzési és kimeneti követelményei (KKK), különös tekintettel a 8.4. Projektfeladat vizsgatevékenységre A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet vizsgatevékenységre vonatkozó előírásai Módszertani kézikönyv és útmutató a projektalapú oktatás és vizsgáztatás bevezetése érdekében a svájci tapasztalatra építve – 4. fejezet: A projektalapú oktatás alapelvei és jelentősége, minőségi kritériumai Családi ház. Központi fűtés és hűtés – GF-1.1 jelű kapcsolási vázlat (méretezett rajz és szöveges leírás) Smidéliusz Béla: Fűtési rendszerek (MK-5104) Rácz László: Vízellátás, csatornaszerelés Némethné Mile Gabriella – Cséki István: Épületgépészeti dokumentációk (MK-5101) Némethné Mile Gabriella: Épületgépészeti alapfogalmak (MK-5102) Rácz László: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelem Gyártói szerelési és beüzemelési utasítások, présidom- és forrasztási technológiai előírások (Viessmann, Wilo, Uponor/Rehau típusú kiadványok)

Félkész termékek/produktumok tárolásának helye (ha releváns): A vizsgatevékenység egy vizsganapon belül lezárul, ezért félkész termék tárolása nem releváns. A vizsgadarabokat az értékelés lezárásáig a vizsgaszervező a csőszerelő tanműhelyben, elkülönítve, azonosítóval ellátva tárolja.

Digitális produktumok tárolására szolgáló tárhely: A vizsgadokumentáció (feladatlapok, jegyzőkönyvek, értékelőlapok szkennelt példánya, a vizsgadarabról készült fényképfelvételek) az iskola hálózatán kialakított, vizsgaidőszak és vizsgázó szerint rendezett mappaszerkezetben, az adatvédelmi előírások betartásával kerül tárolásra.

- A projekt illeszkedése a KKK-hoz (deszkriptorok a KKK-ból)

| Sorszám | Készségek, képességek | Ismeretek | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Önállóság és felelősség mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkalmazza a szakterület munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályait és előírásait. | Ismeri a szakterület munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályait, előírásait. | Elkötelezett a biztonságos munkavégzés mellett. | Felelősséget vállal önmaga és társai biztonságáért. A védőberendezéseket és védőfelszereléseket rendeltetésszerűen használja. |
| 2. | Előkészíti a szabályzóegységek elektromos bekötéséhez a szerelvényeket. Épületirányítási és automatikai rendszerek kialakításában alapszinten részt vesz. | Ismeri az irányítástechnikában alkalmazott jelképi ábrázolásokat. | Törekszik az energiatakarékosság elérésére a helyes szabályzás kialakításánál. Fontosnak tartja a biztonsági előírások betartását. | Felelősséget vállal a biztonságtechnikai előírások betartásáért. |
| 3. | Az épületgépészet kiviteli rajzait olvassa, értelmezi. Kiválasztja a megfelelő anyagokat, segédanyagokat, szerelvényeket, azok mennyiségét összeírja a rajz alapján a gazdaságosság figyelembevételével. Felállítja az ütemtervet a szerelésről. | Ismeri az épületgépészeti tervjeleket, a csőanyagok és segédanyagok jellemzőit. Azonosítja a kiviteli rajz alapján a csőszerelvényeket, biztonsági szerelvényeket. | Törekszik a dokumentációnak megfelelő alapanyagok és segédanyagok kiválasztására. | Önállóan összeírja a szükséges anyagokat, segédanyagokat szem előtt tartva a fenntarthatóság és gazdaságosság szempontjait, illetve felállítja munkafolyamatainak sorrendjét. |
| 4. | Fűtésrendszereket alakít ki és szerel, a csőhálózattól a komplett kazánházi elrendezésig. | Ismeri a fűtéstechnikában alkalmazandó megoldásokat, technológiákat. Ismeri a szerelvényeket, azok funkcióját, beépítési feltételeiket. | Törekszik a legújabb és legkorszerűbb technikák használatára a környezettudatosságot, gazdaságosságot és az energiatakarékosságot figyelembe véve. (A KKK-ban a 4–8. sorra összevontan megadott cella.) | Új, innovatív megoldásokat kezdeményez a munkavégzése során. (A KKK-ban a 4–8. sorra összevontan megadott cella.) |
| 7. | Telekhatáron belül működő víz- és csatornahálózatot/rendszert épít ki, beépíti a berendezési tárgyakat, javítja, tisztítja, karbantartja azokat. | Ismeri a vízellátásban, csatornahálózatok esetében alkalmazandó megoldásokat, technológiákat. Ismeri, mely szerelvények, berendezési tárgyak alkalmazhatók, azok funkcióját, beépítési feltételeit, hibalehetőségeit. | Lásd a 4. sor összevont celláját. | Lásd a 4. sor összevont celláját. |
| 8. | Hűtési és szellőzési rendszereket alakít ki, szerel meg a csőhálózattól a komplett hőközponti elrendezésig. | Ismeri a hűtési és szellőzési rendszerek esetében alkalmazandó megoldásokat, technológiákat. Ismeri, mely szerelvények, berendezések alkalmazhatók, azok funkcióját, beépítési feltételeit, javítási és karbantartási módszereit. | Lásd a 4. sor összevont celláját. | Lásd a 4. sor összevont celláját. |
| 10. | Tanácsot ad a megrendelőnek a hőtermelő/hőelőállító berendezések, hűtési lehetőségek kiválasztásában. | Ismeri a hőellátó berendezések alapvető működését, azok energiafogyasztásával tisztában van. Ismeri a megújuló energiahasznosító berendezéseket. | Szem előtt tartja az energiamegtakarítást és a környezetvédelmet. | Felelősen tekint a globális felmelegedés csökkentésére, a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra az alkalmazott technológiák tekintetében. |
| 11. | Tervek alapján meghatározza a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos szervezési feladatokat, részletes ütemtervet készít. Kialakítja, koordinálja és ellenőrzi a munkahelyi feltételeket. | Ismeri a munkaszervezés folyamatát, a háló- és vonalas ütemterv fajtáit, tartalmát, készítését. Ismeri az egyes munkafolyamatok időszükségletét, szakemberigényét. | Törekszik a kivitelezési munka során a legoptimálisabb idő- és szakemberigény meghatározására. Szem előtt tartja a kivitelezés befejezésének határidejét, a folyamatos munkavégzés feltételeinek biztosítását. | Felelősséget vállal a kivitelezés munkaterületén az összehangolt, folyamatos munkavégzésért, a határidők betartásáért. |
| 13. | Előkészíti az elvégzett kivitelezési munkák dokumentumait. Elkészíti a munkaterület átadásakor szükséges dokumentumokat. | Ismeri az átadáskor szükséges dokumentumok formai és tartalmi követelményeit. | Képviseli a vállalkozás érdekeit, miközben szem előtt tartja a megrendelők jogait a garanciavállalás tekintetében. | Felelősséget vállal a saját, illetve csoportja munkájáért és annak minőségéért. |
| 14. | Munkaterületét összerendezi, tiszta állapotban átadja. A keletkezett hulladékot, törmeléket arra vonatkozó szabályozások alapján kezeli. | Ismeri a munka befejezésének protokollját. Ismeri az udvarias kommunikációs formákat, szabályokat. | Kommunikációjában udvarias, figyelembe veszi a megrendelői igényeket a munkájának minőségromlása nélkül. Törekszik a környezettudatos munkavégzésre, a keletkezett hulladék minimalizálására. | Önállóan elvégzi a munka befejezését követő folyamatokat. Elvégzi az önellenőrzést, esetleges hiba esetén önállóan javítja hibáit még az átadás előtt. |

- A projekt tartalmi felépítése és elvárt tanulási eredmények

| Projektelem (téma) | Készségek, képességek | Ismeretek | Elvárt viselkedés-módok, attitűdök | Önállóság és felelősség mértéke | Tevékenység | Munkaforma (egyéni, páros, csoportos) | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák | Felelős | Időtartam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Portfólió bemutatása a vizsgabizottság előtt | Szakmai tartalom strukturált szóbeli bemutatása, kérdések megválaszolása | A gyakorlati képzés során elvégzett 5 projekt, a munkanapló és a saját fejlődés értékelésének ismerete | Igényes szakmai kommunikáció, önreflexióra való nyitottság | Önállóan bemutatja munkáit, felelősséget vállal a portfólió tartalmának hitelességéért | Rövid összefoglaló a szakmai tapasztalatokról, a bizottság kérdéseinek megválaszolása | Egyéni | Digitálisan szerkesztett, fényképekkel illusztrált portfólió készítése (előzetesen) | Vizsgázó | 10 perc |
| B1. A feladatkiírás és a GF-1.1 kapcsolási vázlat értelmezése, szabadkézi munkatervvázlat és anyagkigyűjtés készítése | Kiviteli és kapcsolási rajz olvasása, tervjelek azonosítása, méretezett rajz kiegészítése szabadkézi vázlattal, anyag- és szerelvénylista összeállítása | Épületgépészeti tervjelek, csőanyagok és segédanyagok jellemzői, csőszerelvények és biztonsági szerelvények azonosítása | Törekszik a dokumentációnak megfelelő alapanyagok és segédanyagok kiválasztására | Önállóan összeírja a szükséges anyagokat és segédanyagokat, felállítja munkafolyamatainak sorrendjét | Rajzelemzés, szabadkézi munkatervvázlat rajzolása, anyagkigyűjtés, munkasorrend rögzítése a feladatlapon | Egyéni | Nem releváns (a vizsgatevékenység alatt okoseszköz nem használható) | Vizsgázó | 40 perc |
| B2. A munkaterület és a munkafolyamat előkészítése | Munkaterület berendezése, szerszámok és anyagok rendszerezése, egyéni védőeszközök felvétele | A munkaterület előkészítésének protokollja, a nyílt lángú munkavégzés tűzvédelmi feltételei | Elkötelezett a biztonságos munkavégzés mellett | Felelősséget vállal önmaga és társai biztonságáért, a védőfelszereléseket rendeltetésszerűen használja | Anyagok és szerszámok kiválogatása, ellenőrzése, tűzálló alátét és tűzoltó készülék elhelyezése, próbaösszeállítás | Egyéni | Nem releváns | Vizsgázó | 20 perc |
| B3. Csövek méretre vágása, sorjázása, kalibrálása, hajlítás legalább három megadott szögben | Méretpontos darabolás, sorjázás, kalibrálás; réz- és ötrétegű cső hajlítása 90°, 45° és 135°-os szögben | Rézcső- és ötrétegű cső megmunkálási technológiája, a legkisebb hajlítási sugár, a hajlítási ráhagyás | Precizitás, méretpontosságra és anyagtakarékosságra törekvés | Önállóan végzi az előkészítő műveleteket, önellenőrzést végez | Kiszabás a munkatervvázlat méretei szerint, darabolás, sorjázás, kalibrálás, hajlítás, méretellenőrzés | Egyéni | Nem releváns | Vizsgázó | 55 perc |
| B4. Rézcsöves szakaszok lágyforrasztása kapilláris idomokkal | Kötési felületek előkészítése, folyasztószerezés, hőbevitel szabályozása, forrasz adagolása, kötés ellenőrzése | Lágyforrasztás technológiája, forraszanyagok és folyasztószerek, a kapilláris kötés kialakulásának feltételei | Fegyelmezett, biztonságos munkavégzés, tűzvédelmi előírások betartása | Önállóan végzi a forrasztást, a hibás kötést felismeri és javítja | Fűtési előremenő és visszatérő ág, HMV-ág forrasztott kötéseinek elkészítése, kötésenkénti vizuális ellenőrzés | Egyéni | Nem releváns | Vizsgázó | 85 perc |
| B5. Ötrétegű kompozit csőszakaszok préskötése | Présidomok kiválasztása, cső kalibrálása, présbetét-méret ellenőrzése, présgép szakszerű használata | Préskötés technológiája, présprofilok (TH, U), az O-gyűrűs tömítés működése, a kötés ellenőrzésének módja | Körültekintés, minőségorientáltság, a technológiai előírások pontos követése | Önállóan dönt a kötés helyéről és sorrendjéről, felelősséget vállal a kötés minőségéért | A hidegvíz oldali és a cirkulációs ág préskötéseinek elkészítése, behelyezési mélység jelölése, ellenőrzés | Egyéni | Nem releváns | Vizsgázó | 55 perc |
| B6. Menetes és hollanderes kötések kialakítása, szerelvényezés, berendezési tárgyak és készülékek elhelyezése | Menettömítés készítése kenderrel és tömítőpasztával, illetve PTFE-szalaggal; hollanderes kötések tömítése; szerelvények beépítése beépítési irány és hozzáférhetőség szerint | A szerelvények funkciója, beépítési feltételei: elzárók, visszacsapó szelep, beszabályozó szelep, biztonsági szelep, tágulási tartály, keringtető és cirkulációs szivattyú, hőmérő, nyomásmérő, vízszűrő, nyomáscsökkentő | Törekszik a legújabb és legkorszerűbb technikák használatára a gazdaságosságot és az energiatakarékosságot figyelembe véve | Új, innovatív megoldásokat kezdeményez a munkavégzése során | A szerelvénycsoportok összeállítása és beépítése, a HMV-tároló és a hőtermelő csonkjainak bekötése, szivattyúk beépítése hollanderrel | Egyéni | Nem releváns | Vizsgázó | 70 perc |
| B7. Csővezetékek rögzítése, nyomvonal kialakítása, tartószerkezetek elhelyezése | Bilincsek és tartóelemek kiosztása, fúrás, rögzítés, nyomvonal beigazítása, hőtágulás figyelembevétele | Mechanikai rögzítési elvek, bilincstávolságok, a hőtágulás felvételének módjai | Igényesség, esztétikus és karbantartható kialakításra törekvés | Önállóan határozza meg a rögzítési pontokat, felelősséget vállal a rendszer mechanikai stabilitásáért | Bilincsezés, konzolozás, vízszintezés, a szerelvények hozzáférhetőségének ellenőrzése | Egyéni | Nem releváns | Vizsgázó | 35 perc |
| B8. Feltöltés, légtelenítés, tömörségi (nyomás-) próba, hibafeltárás és javítás | A rendszer feltöltése és légtelenítése, próbanyomás beállítása, nyomásesés megfigyelése, szivárgás lokalizálása és megszüntetése | A tömörségi és nyomáspróba előírásai, a próbanyomás meghatározása, a jegyzőkönyv tartalmi elemei | Felelősségtudat, a hibák őszinte feltárására és javítására való készség | Önállóan végzi a próbát, a feltárt hibát még az átadás előtt kijavítja | Feltöltés, légtelenítés, nyomáspróba végrehajtása, nyomáspróba-jegyzőkönyv kitöltése | Egyéni | Nem releváns | Vizsgázó | 45 perc |
| B9. A feladatlapon meghatározott mérési és számítási feladatok elvégzése | Hőmérséklet- és nyomásmérés, térfogatáram és áramlási sebesség számítása, tágulási tartály méretének ellenőrzése, hidraulikai beszabályozáshoz kv-érték meghatározása | Hőmérséklet- és nyomásváltozással, áramlási sebességgel, hőátbocsátással, hidraulikai beszabályozással összefüggő számítások módszerei | Elemző gondolkodás, a mérési eredmények kritikus értelmezése | Önállóan végzi a méréseket és a számításokat, felelősséget vállal az eredmények helyességéért | Mérések elvégzése a beépített műszereken, számítások dokumentálása a feladatlapon | Egyéni | Nem releváns | Vizsgázó | 30 perc |
| B10. A munkaterület elhagyása | Munkaterület összerendezése, tisztítása, hulladékkezelés, szerszámok és fel nem használt anyagok visszaadása | A munka befejezésének protokollja, a keletkezett hulladék kezelésének szabályai | Törekszik a környezettudatos munkavégzésre, a keletkezett hulladék minimalizálására | Önállóan elvégzi a munka befejezését követő folyamatokat, elvégzi az önellenőrzést | Takarítás, hulladék szelektív elhelyezése, szerszámok tisztítása és leadása | Egyéni | Nem releváns | Vizsgázó | 15 perc |
| B11. A munka átadása, a rendszer ismertetése, szóbeli bemutatás, kérdések megválaszolása | A rendszer működésének szakszerű bemutatása, a használati és karbantartási tudnivalók átadása, szakmai kérdések megválaszolása | Az átadáskor szükséges dokumentumok formai és tartalmi követelményei, az udvarias kommunikáció szabályai | Kommunikációjában udvarias, figyelembe veszi a megrendelői igényeket a munka minőségromlása nélkül | Felelősséget vállal a saját munkájáért és annak minőségéért | A vizsgadarab és a dokumentáció átadása, a szerelési és mérési lépések ismertetése, kérdések megválaszolása | Egyéni | Nem releváns | Vizsgázó | 20 perc |
| Értékelés | Az elvégzett munka önellenőrzése, a saját teljesítmény reális megítélése | Az előre ismertetett értékelési szempontok és súlyozásuk ismerete | Nyitottság a fejlesztő jellegű visszajelzés fogadására | Vállalja munkája eredményét, a hibákból következtetéseket von le | A vizsgabizottság értékelése az értékelési szempontsor és a százalékos súlyozás alapján, önértékelő lap kitöltése | Egyéni | Az értékelőlapok és a jegyzőkönyvek digitális archiválása | Vizsgabizottság | A vizsgatevékenység időtartamán kívül |

A projekt megvalósítás ütemezése:

|  | Ütem | Időtartam | Fő tevékenységek | Bemeneti feltétel | Kimenet / Mérföldkő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A vizsgatevékenység megnyitása, a portfólió bemutatása | 10 perc | A vizsgázó azonosítása, a vizsgatevékenység rendjének és a munkavédelmi szabályoknak az ismertetése; a portfólió szóbeli bemutatása, a bizottsági kérdések megválaszolása | Hitelesített, a formai követelményeknek megfelelő portfólió leadása a vizsga előtt | Értékelt portfólió-bemutatás (A) rész, legalább 40%) |
| 2 | Előkészítés és tervezés | 60 perc (0–60. perc) | A feladatkiírás és a GF-1.1 kapcsolási vázlat értelmezése, szabadkézi munkatervvázlat és anyagkigyűjtés készítése; munkaterület, szerszámok, anyagok, egyéni védőeszközök előkészítése | A feladatlap, a méretezett rajz és a szöveges vizsgaleírás átvétele | Elfogadott munkatervvázlat, anyagkigyűjtés, előkészített munkaterület |
| 3 | Csőelőkészítés és hajlítás | 55 perc (61–115. perc) | Méretre vágás, sorjázás, kalibrálás; hajlítás legalább három megadott szögben; próbaösszeállítás, méretellenőrzés | A 2. ütem sikeres teljesítése | Méretpontosan előkészített, hajlított csőszakaszok |
| 4 | Rézcső lágyforrasztás | 85 perc (116–200. perc) | A fűtési előremenő és visszatérő ág, valamint a HMV-ág forrasztott kötéseinek elkészítése, kötésenkénti vizuális ellenőrzés | A 3. ütem sikeres teljesítése | Forrasztott rézcsőhálózat elsődleges ellenőrzéssel |
| 5 | Ötrétegű kompozit préskötés | 55 perc (201–255. perc) | A hidegvíz oldali és a cirkulációs ág présidomos kötéseinek elkészítése, behelyezési mélység jelölése és ellenőrzése | A 4. ütem sikeres teljesítése | Kész présköttéses csőszakaszok, ellenőrzött présnyomokkal |
| 6 | Szerelvényezés, készülékek elhelyezése | 70 perc (256–325. perc) | Menetes és hollanderes kötések készítése és tömítése; elzárók, visszacsapó és beszabályozó szelep, biztonsági szelep, tágulási tartály, szivattyúk, hőmérők, nyomásmérők, vízszűrő, nyomáscsökkentő beépítése | Az 5. ütem sikeres teljesítése | Teljes szerelvényezésű, összeépített mini hőközpont |
| 7 | Rögzítés, nyomvonal-kialakítás | 35 perc (326–360. perc) | Bilincsek és tartóelemek elhelyezése, vízszintezés, a szerelvények hozzáférhetőségének és a rendszer mechanikai stabilitásának ellenőrzése | A 6. ütem sikeres teljesítése | Rögzített, rendezett nyomvonalú, esztétikus csőhálózat |
| 8 | Feltöltés, légtelenítés, tömörségi próba | 45 perc (361–405. perc) | A rendszer feltöltése, légtelenítése, a próbanyomás beállítása, nyomásesés megfigyelése, szivárgás feltárása és javítása, jegyzőkönyvezés | A 7. ütem sikeres teljesítése | Sikeres tömörségi próba és kitöltött nyomáspróba-jegyzőkönyv |
| 9 | Mérési és számítási feladatok | 30 perc (406–435. perc) | A feladatlapon meghatározott mérések elvégzése és a számítási feladatok megoldása, az eredmények dokumentálása | A 8. ütem sikeres teljesítése | Kitöltött mérési-számítási feladatlap |
| 10 | Munkaterület elhagyása | 15 perc (436–450. perc) | Takarítás, hulladék szelektív kezelése, szerszámok és fel nem használt anyagok visszaadása | A 9. ütem sikeres teljesítése | Tisztán, rendezetten átadott munkaterület |
| 11 | Átadás és szóbeli bemutatás | 20 perc (451–470. perc) | A vizsgadarab és a dokumentáció átadása, a rendszer működésének ismertetése, a bizottsági kérdések megválaszolása | A 10. ütem sikeres teljesítése | Átadott vizsgadarab, teljes dokumentáció, értékelt szóbeli bemutatás |

- A projekt záró értékelése:

A projektfeladat vizsgatevékenység értékelése a KKK 8.4.4. pontjában rögzített arányok szerint történik. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül 90%, ezen belül az A) portfólió aránya 15%, a B) projektmunka aránya 75%.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) portfólióra és a B) projektmunkára külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. Sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgarészt kell megismételni; a portfólió bemutatásánál nem szükséges új portfóliót készíteni.

Az értékelés a folyamatra (előkészítés, technológiai sorrend, munkavédelem, munkaterület elhagyása) és a projekttermékre (a kivitelezett mini hőközpont, a tömörségi próba eredménye, az esztétikai kivitel, a dokumentáció) egyaránt kiterjed.

  - Külső értékelés:

A külső értékelést a vizsgabizottság duális képzőhelyet, illetve a szakmai kamarát képviselő tagja végzi, az ipari kivitelezési gyakorlat elvárásai alapján, az alábbi szempontok szerint:

- Kivitelezés műszaki minősége: a forrasztott, préselt, menetes és hollanderes kötések tömörsége, mechanikai stabilitása és kivitele.

- A rendszer működőképessége: a mini hőközpont feltölthetősége, légteleníthetősége, a szerelvények működése és beépítési irányának helyessége, a sikeres tömörségi próba.

- Szerelési és rögzítési megoldások: a bilincstávolságok, a nyomvonal vezetése, a szerelvények hozzáférhetősége és a rendszer karbantarthatósága.

- Ipari gyakorlatnak való megfelelés: a felhasznált anyagok, kötéstechnológiák és munkafolyamatok összhangja a valós épületgépészeti kivitelezési gyakorlattal és a gyártói előírásokkal.

- Munkaerőpiaci relevancia: a vizsgázó felkészültsége az önálló munkavégzésre, a munkavédelmi fegyelem és a megrendelővel folytatott szakszerű kommunikáció.

  - Belső értékelés:

A belső értékelést a vizsgabizottság szakmai vizsgáztatásra jogosult tagjai (a mérő- és a vizsgabizottsági tag) végzik az alábbi szempontok szerint:

- A kiviteli dokumentáció értelmezése: a GF-1.1 kapcsolási vázlat helyes olvasása, a szabadkézi munkatervvázlat és az anyagkigyűjtés szakszerűsége, teljessége.

- Szakmai kompetenciák szintje: a rézcső lágyforrasztás, az ötrétegű kompozit préskötés, a menetes és hollanderes kötések kialakításának és tömítésének minősége, a méretpontosság.

- Önállóság és felelősségvállalás: a munkasorrend önálló felállítása, a döntések meghozatala, a hibák felismerése és javítása még az átadás előtt.

- Mérési és számítási feladatok: a mérések pontossága, a számítások módszertani helyessége és dokumentálása.

- Munkafegyelem: a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása, az egyéni védőeszközök használata, az időgazdálkodás és a munkaterület szabályos elhagyása.

    - Tanulók önértékelése / önreflexió:

A vizsgázó a projektmunka lezárását követően – a KKK portfólióra vonatkozó előírásával összhangban, amely megköveteli a saját maga által végzett munka és a fejlődés értékelését – önértékelő lapot tölt ki. Az önértékelés az alábbi szempontok mentén, 1-től 10-ig terjedő skálán történik.

| Önértékelési szempont | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mennyire értettem meg a GF-1.1 kapcsolási vázlatot és a mini hőközpont működését? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mennyire volt pontos és teljes a szabadkézi munkatervvázlatom és az anyagkigyűjtésem? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mennyire tartottam be a technológiai fázisok sorrendjét? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakszerűnek tartom-e a forrasztott kötéseimet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakszerűnek tartom-e a préselt, menetes és hollanderes kötéseimet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mennyire voltam méretpontos és anyagtakarékos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mennyire volt esztétikus és rendezett a csőhálózat nyomvonala és rögzítése? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mennyire végeztem el pontosan a tömörségi próbát és a hibajavítást? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mennyire voltak helyesek a mérési és számítási feladataim? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betartottam-e a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mennyire gazdálkodtam jól a rendelkezésre álló 470 perccel? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mennyire volt szakszerű a munka átadása és a szóbeli bemutatásom? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Önreflexiós kérdések (szöveges válasz):

- Melyik feladatrész jelentette számomra a legnagyobb kihívást, és miért?

…………………………………………………………………………………………

- Milyen hibát követtem el a kivitelezés során, és hogyan javítottam?

…………………………………………………………………………………………

- Melyik technológiában (forrasztás, préskötés, menetes kötés) fejlődtem a legtöbbet a képzés alatt?

…………………………………………………………………………………………

- Mit csinálnék másképp, ha újra elkészíteném ezt a mini hőközpontot?

…………………………………………………………………………………………

- Hogyan tudom a megszerzett tudást a szakmai gyakorlatban vagy a munkahelyemen hasznosítani?

…………………………………………………………………………………………

    - Társak értékelése:

Nem releváns.

A projektfeladat vizsgatevékenységet a vizsgázó a szakmai vizsga szabályai szerint egyénileg, önállóan, a többi vizsgázótól elkülönített munkaterületen hajtja végre, ezért a társak értékelése a vizsganapon nem értelmezhető. A vizsgára felkészítő szakirányú oktatás során a társértékelés alkalmazása javasolt, de az nem képezi a jelen vizsgatevékenység értékelésének részét.

    - Oktatói (vizsgabizottsági) értékelés:

A projektmunka értékelése a KKK 8.4. pontjában meghatározott értékelési szempontok és százalékos súlyozás szerint történik. Az elérhető maximális pontszám 100 pont, amely megegyezik a százalékos súlyokkal.

| Értékelési szempont | Részszempont | Elért pont | Max. pont (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. A gyakorlati feladat előkészítési fázisainak betartása, a munkaterület és munkafolyamatok előkészítése | A kapcsolási vázlat értelmezése, szabadkézi munkatervvázlat és anyagkigyűjtés, a munkaterület és a szerszámok előkészítése |  | 5 |
| 2. A csőszerelési technológiák helyes alkalmazása, szerelvényezés, berendezési tárgyak, készülékek szakszerű elhelyezése, felszerelése | 2.1. A megfelelő szerszámok kiválasztása |  | 5 |
|  | 2.2. A szerszámok szakszerű használata |  | 5 |
|  | 2.3. A megfelelő anyagok és segédanyagok alkalmazása (réz- és ötrétegű cső, idomok, forraszanyag, folyasztószer, tömítőanyagok) |  | 5 |
|  | 2.4. A technológiai fázisok sorrendjének betartása |  | 7 |
|  | 2.5. Az alkalmazott technológia minősége (lágyforrasztás, préskötés, menetes és hollanderes kötés) |  | 8 |
|  | 2.6. Méretpontosság (hosszméretek, hajlítási szögek, tengelytávolságok) |  | 7 |
|  | 2.7. Takarékos anyaghasználat |  | 3 |
|  | 2.8. Szerelvényezés, berendezési tárgyak, készülékek szakszerű elhelyezése, felszerelése |  | 10 |
| 3. A gyakorlati feladathoz kapcsolódó mérési, számítási feladatok helyes megoldása | Hőmérséklet- és nyomásmérés, térfogatáram és áramlási sebesség, tágulási tartály ellenőrzése, hidraulikai beszabályozás |  | 5 |
| 4. A tömörségi próba helyes elvégzése | Feltöltés, légtelenítés, a próbanyomás beállítása, a nyomásesés kiértékelése, jegyzőkönyvezés, hibajavítás |  | 10 |
| 5. A csőhálózat kialakításának esztétikai szempontjai | Nyomvonalvezetés, párhuzamosság, bilincsezés, a szerelvények rendezett, áttekinthető elrendezése |  | 5 |
| 6. Az elvégzett munka szóbeli bemutatása, a feltett kérdések helyes megválaszolása | A rendszer működésének ismertetése, a szerelési és mérési lépések indoklása, szakmai kérdések megválaszolása |  | 10 |
| 7. A gyakorlati feladat ideje alatt az alapvető munkavédelmi előírások betartása, a munkafolyamatnak megfelelő védőfelszerelések viselése | Egyéni védőeszközök használata, a nyílt lángú munkavégzés tűzvédelmi szabályai, biztonságos szerszámhasználat |  | 10 |
| 8. A munka befejezését követően a munkaterület elhagyása | Tisztaság, a szerszámok, eszközök, a fel nem használt anyagok és a hulladékok megfelelő elhelyezése |  | 5 |
| Összesen: |  |  | 100 |

A B) projektmunka akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető 100 pont legalább 40%-át, azaz legalább 40 pontot elér. Az A) portfólió bemutatására külön értékelőlap szolgál, amelyre szintén a 40%-os teljesítési küszöb vonatkozik.

  - Előre ismertetett értékelési kritériumok, megfigyelési szempontok:

- A GF-1.1 jelű kapcsolási vázlat és a szöveges vizsgaleírás helyes értelmezése

- A szabadkézi munkatervvázlat és az anyagkigyűjtés szakszerűsége, teljessége

- A munkaterület előkészítése, rendezettsége, a szerszámok és anyagok rendszerezése

- A megfelelő szerszámok kiválasztása és szakszerű, biztonságos használata

- A rézcső darabolásának, sorjázásának, kalibrálásának minősége

- A hajlítás pontossága legalább három megadott szögben (90°, 45°, 135°)

- A lágyforrasztott kötések minősége: egyenletes forraszfilé, tiszta felület, tömörség

- Az ötrétegű kompozit cső préskötéseinek szakszerűsége: présbetét-méret, behelyezési mélység, présnyom

- A menetes és hollanderes kötések tömítése, a meghúzás mértéke, szivárgásmentesség

- A technológiai fázisok sorrendjének betartása

- A szerelvények beépítési irányának és hozzáférhetőségének helyessége

- A biztonsági szerelvénycsoport (tágulási tartály, biztonsági szelep, légtelenítő, KFE-csap) szabályos kialakítása

- A csővezetékek rögzítése, bilincstávolságok, a nyomvonal esztétikája

- A rendszer tömörsége, a nyomáspróba szabályos végrehajtása és jegyzőkönyvezése

- A mérési és számítási feladatok módszertani helyessége és dokumentálása

- A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartása, egyéni védőeszközök viselése

- Az önálló munkavégzés és a felelősségvállalás mértéke, a hibák önálló javítása

- Az időgazdálkodás: a 470 perces időkeret betartása

- A munkaterület tisztán, rendezetten történő elhagyása, a hulladék szabályos kezelése

- A munka átadásának és a szóbeli bemutatásnak a szakmai színvonala

1. Feladatkiírás a teljes projekt során megvalósuló tevékenységekről

A vizsgafeladat egy családi ház központi fűtési, hűtési és használati melegvíz-ellátó rendszerének GF-1.1 jelű, méretezett kapcsolási vázlata alapján egy működőképes mini hőközpont kivitelezése szerelőfalon, réz és ötrétegű kompozit csővezetékből, kombinált kötéstechnológiával. A feladatot önállóan, a rendelkezésre álló 470 perc alatt kell elvégeznie.

A vizsgadarab a kapcsolási vázlat kazánházi szakaszát valósítja meg. A hőtermelő fűtési előremenő és visszatérő ágát, a HMV-tároló primer oldali bekötését, a használati melegvíz kilépő és cirkulációs ágát, a fűtési biztonsági szerelvénycsoportot, valamint a hidegvíz oldali bekötést.

1. Tervezési és előkészítési feladatok

- Tanulmányozza a kiadott GF-1.1 jelű kapcsolási vázlatot és a szöveges vizsgaleírást!

- Készítsen szabadkézi munkatervvázlatot a méretezett rajz kiegészítésére, a szerelőfal rendelkezésre álló felülete alapján, a szerelvények és a csővezetékek pontos helyének megjelölésével!

- Készítsen anyag kigyűjtést! Állítsa össze a csövek, idomok, szerelvények és segédanyagok jegyzékét mennyiségekkel, a gazdaságosság figyelembevételével!

- Állítsa fel a szerelés munkasorrendjét, és jelölje meg a technológiai fázisokat!

- Vegye fel az egyéni védőeszközöket, készítse elő a munkaterületet, a szerszámokat és a tűzvédelmi eszközöket!

2. Csőelőkészítés

- Mérje ki és darabolja méretre a réz- és az ötrétegű kompozit csőszakaszokat!

- Végezze el a sorjázást, a rézcsövek tisztítását és az ötrétegű csövek kalibrálását!

- Készítse el a hajlításokat legalább három megadott szögben (90°, 45° és 135°), a legkisebb hajlítási sugár és a hajlítási ráhagyás figyelembevételével!

- Végezzen próbaösszeállítást (száraz szerelés), és ellenőrizze a méreteket!

3. Csőszerelés – kötéstechnológiák

- Készítse el a rézcsöves szakaszok kapilláris idomos lágyforrasztott kötéseit a technológiai előírások betartásával (felület-előkészítés, folyasztószerezés, hőbevitel, forrasz adagolása)!

- Készítse el az ötrétegű kompozit csőszakaszok préskötéseit: ellenőrizze a présbetét méretét, jelölje és ellenőrizze a behelyezési mélységet!

- Alakítsa ki a menetes kötéseket és tömítse azokat (kender és tömítőpaszta, illetve PTFE-szalag)!

- Készítse el a szivattyúk hollanderes bekötését a megfelelő tömítéssel!

4. Szerelvényezés, berendezési tárgyak és készülékek elhelyezése

- Építse be a fűtési előremenő és visszatérő ág elzáró szerelvényeit, a beszabályozó szelepet, a hőmérőket merülőhüvellyel és a nyomásmérőt!

- Kösse be a HMV-tároló primer oldalát, a használati melegvíz kilépő ágát, valamint a cirkulációs ágat a cirkulációs szivattyúval és a visszacsapó szeleppel!

- Alakítsa ki a fűtési biztonsági szerelvénycsoportot: membrános zárt tágulási tartály, biztonsági szelep, automata légtelenítő, töltő- és ürítő (KFE) csap!

- Építse be a hidegvíz oldali vízszűrőt és a nyomáscsökkentőt a beépítési irány és a hozzáférhetőség figyelembevételével!

- Ügyeljen a szerelvények beépítési irányára, a nyilak és a jelölések helyes állására!

5. Rögzítés és nyomvonal-kialakítás

- Rögzítse a csővezetékeket gumibetétes bilincsekkel, a megengedett bilincstávolságok betartásával!

- Ellenőrizze a rendszer mechanikai stabilitását, a nyomvonal vízszintességét és párhuzamosságát, valamint a szerelvények hozzáférhetőségét!

6. Feltöltés, légtelenítés, tömörségi próba

- Töltse fel a rendszert, végezze el a légtelenítést!

- Állítsa be a feladatlapon megadott próbanyomást (a rendszer legnagyobb üzemi nyomásának 1,3-szerese, de legalább 2 bar – a pontos értéket a vizsgaszervező a feladatlapon adja meg), és tartsa az előírt ideig!

- Figyelje és rögzítse a nyomásesést, tárja fel és javítsa az esetleges szivárgást, majd ismételje meg a próbát!

- Töltse ki a nyomáspróba-jegyzőkönyvet!

7. Mérési és számítási feladatok

- Olvassa le és jegyzőkönyvezze az előremenő és a visszatérő ág hőmérsékletét, valamint a rendszernyomást!

- Számítsa ki a fűtési kör tömeg- és térfogatáramát a megadott hőteljesítmény és hőfoklépcső alapján (qm = Q / (c · Δt))!

- Határozza meg az áramlási sebességet a beépített csőátmérőben (w = qv / A), és értékelje, hogy az az ajánlott tartományba esik-e!

- Ellenőrizze a beépített membrános tágulási tartály névleges térfogatát a rendszer víztartalma, a hőtágulás, az előnyomás és a biztonsági szelep nyitónyomása alapján!

- Határozza meg a beszabályozó szelep kv-értékét a számított térfogatáram és a megadott nyomáskülönbség alapján (kv = qv / √Δp), és állítsa be a szelepet!

- Számítsa ki a szigeteletlen és a szigetelt csőszakasz hőveszteségének különbségét a megadott hőátbocsátási adatok alapján!

Fűtési rendszer alapadatai:

A hőtermelő fűtési teljesítménye: Q = 12,0 kW

Fűtési hőfoklépcső (előremenő/visszatérő): 75/55 °C, Δt = 20 K

Fűtővíz legnagyobb üzemi hőmérséklete: t_max = 80 °C

Feltöltési (kiindulási) vízhőmérséklet:  t_0 = 10 °C

Fűtővíz közepes hőmérséklete a vezetékben: t_k = 65 °C

A kazánház léghőmérséklete: t_L = 20 °C

A rendszer teljes víztartalma: V = 150 l

Legnagyobb üzemi nyomás: p_ü = 2,0 bar (túlnyomás)

Anyagjellemzők:

Víz fajhője: c = 4,187 kJ/(kg·K)

Víz sűrűsége 65 °C-on: ρ = 980 kg/m³

Víz tágulási tényezője 10 → 80 °C között: n = 0,0290

Beépített fűtési vezeték: réz 22 × 1 (d_belső = 20 mm)

Ajánlott áramlási sebesség lakóépületi ágvezetékben:0,3–0,8 m/s (megengedett max. 1,0 m/s)

Tágulási tartály és biztonsági szerelvény:

Tágulási tartály előnyomása: p_0 = 1,0 bar (túlnyomás)

Biztonsági szelep nyitónyomása: p_e = 3,0 bar (túlnyomás)

Előírt víztartalék: V_v = 0,005 · V, de legalább 3 l

A vizsgadarabba beépített tartály névleges térfogata:   18 l

Hidraulikai beszabályozás:

A beszabályozó szelep tervezett nyomásesése: Δp = 0,15 bar

Csőszigetelés:

Vizsgált csőszakasz hossza: L = 6,0 m

Szigeteletlen 22 × 1 rézcső hosszmenti hőátbocsátási tényezője:  k' = 0,60 W/(m·K)

13 mm falvastagságú PE-hab szigeteléssel: k' = 0,20 W/(m·K)

Nyomáspróba:

Próbanyomás:  a legnagyobb üzemi nyomás 1,3-szerese, de legalább 2,0 bar

Tartási idő: 30 perc

Hőmérséklet-korrekciós tényező zárt rendszerben: 0,2 bar/K

Megengedett korrigált nyomásesés: 0,0 bar

7.2. A vizsgázó rendelkezésére bocsátott segédletek és eszközök

Dokumentumok:

- GF-1.1 jelű, méretezett kapcsolási vázlat A/3 méretű nyomtatott példányban, a hozzá tartozó szöveges vizsgaleírással

- Feladatlap a 7.1. pont szerinti kiinduló adatokkal, a képletek megadásával és a kitöltendő számítási táblázatokkal

- Épületgépészeti képlet- és táblázatgyűjtemény (a vizsgaszervező által hitelesített, jelöletlen példány): víz fajhő- és sűrűségtáblázat, víz tágulási tényezőinek táblázata, rézcsövek méret- és belsőátmérő-táblázata, ajánlott áramlási sebességek táblázata, hőátbocsátási adatok

- A beszabályozó szelep gyártói kv-diagramja és beállítási táblázata

- A tágulási tartály, a biztonsági szelep és a csőszigetelés gyártói műszaki adatlapja

- Üres mérési jegyzőkönyv és nyomáspróba-jegyzőkönyv nyomtatvány

Mérő- és számolóeszközök:

- A vizsgadarabba beépített bimetál hőmérők (merülőhüvelyben) és nyomásmérők

- Digitális kontakt- vagy infrahőmérő, mérőszalag, stopperóra

- Nyomáspróba-szivattyú manométerrel

- Négy alapműveletes, nem programozható, adattárolásra nem alkalmas zsebszámológép

- Írószer, vonalzó

Nem használható!:

- Okoseszköz (telefon, tablet, okosóra), internetkapcsolat, mesterséges intelligencia

- Programozható vagy adattárolásra alkalmas számológép

- Saját jegyzet, kidolgozott feladatgyűjtemény, korábbi számítási minta

7.3. Elvégzendő mérési és számítási feladatok

a) Olvassa le és jegyzőkönyvezze a beépített műszereken az előremenő és a visszatérő ág

hőmérsékletét, valamint a rendszernyomást! Határozza meg a mért hőfoklépcsőt!

b) Számítsa ki a fűtési kör tömegáramát a megadott hőteljesítmény és hőfoklépcső alapján:

q_m = Q / (c · Δt).  Az eredményt adja meg kg/s és kg/h mértékegységben is!

c) Számítsa ki a térfogatáramot a megadott sűrűséggel: q_v = q_m / ρ  [m³/h].

d) Határozza meg az áramlási sebességet a beépített 22 × 1 rézcsőben: w = q_v / A, ahol

A = d²·π/4. Értékelje, hogy a kapott érték az ajánlott 0,3–0,8 m/s tartományba esik-e!

e) Ellenőrizze a beépített 18 literes membrános tágulási tartály névleges térfogatát:

V_e = V · n;   V_n = (V_e + V_v) · (p_e + 1) / (p_e – p_0).

Írja le, hogy a beépített tartály megfelel-e, és indokolja!

f) Határozza meg a beszabályozó szelep szükséges kv-értékét a számított térfogatáram és a

megadott nyomásesés alapján: k_v = q_v / √Δp. A gyártói beállítási táblázat alapján adja meg a szelep beállítási fokozatát, majd állítsa be a szelepet!

g) Számítsa ki a 6,0 m hosszú csőszakasz hőveszteségét szigeteletlen és szigetelt kivitelben:

Φ = k' · L · (t_k – t_L). Adja meg a két érték különbségét W-ban és százalékban!

h) Határozza meg a nyomáspróba próbanyomását, és értékelje ki a próbát a mért nyomásesésből. Vonja le a vízhőmérséklet változásából adódó korrekciót (0,2 bar/K), majd döntse el, hogy a rendszer tömörnek minősül-e! Az eredményt vezesse be a nyomáspróba-jegyzőkönyvbe!

7.4. Megoldókulcs (a vizsgabizottság példányához)

b) q_m = 12,0 / (4,187 · 20) = 0,1433 kg/s = 516 kg/h

c) q_v = 516 / 980 = 0,527 m³/h

d) A = 0,020² · π / 4 = 3,142 · 10⁻⁴ m²;  w = (0,527/3600) / 3,142·10⁻⁴ = 0,47 m/s

→ az ajánlott 0,3–0,8 m/s tartományban van, megfelel

e) V_e = 150 · 0,0290 = 4,35 l;  V_v = max(0,75; 3) = 3 l

V_n = (4,35 + 3) · (3+1)/(3–1) = 7,35 · 2 = 14,7 l  → a beépített 18 l megfelel

f) k_v = 0,527 / √0,15 = 0,527 / 0,3873 = 1,36 m³/h

g) szigeteletlen: 0,60 · 6,0 · 45 = 162 W;  szigetelt: 0,20 · 6,0 · 45 = 54 W

különbség: 108 W, ami 66,7%-os hőveszteség-csökkenés

h) p_próba = 1,3 · 2,0 = 2,6 bar (≥ 2,0 bar, megfelel)

Példa kiértékelés: mért nyomásesés 0,40 bar, vízhőmérséklet-csökkenés 2 K

→ korrekció: 2 · 0,2 = 0,40 bar → korrigált nyomásesés: 0,00 bar → a rendszer tömör

8. Munkaterület elhagyása, átadás

- Rendezze össze és tisztítsa meg a munkaterületet, kezelje szabályosan a keletkezett hulladékot!

- Adja vissza a szerszámokat, eszközöket és a fel nem használt anyagokat!

- Adja át a vizsgadarabot és a teljes dokumentációt, ismertesse a rendszer működését, a használati és karbantartási tudnivalókat, és válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire!

A vizsga végeztével leadandó projekttermékek:

- Szabadkézi munkatervvázlat a méretezett rajz kiegészítésére

- Anyag kigyűjtés (alapanyag- és szerelvényjegyzék mennyiségekkel)

- Munkasorrend (technológiai fázisok sorrendje)

- Nyomáspróba-jegyzőkönyv

- Kitöltött mérési és számítási feladatlap

- Kész, működőképes, tömör mini hőközpont a szerelőfalon

Egyéb körülmények

- A vizsgatevékenység alatt okoseszköz (telefon, tablet, okosóra) és mesterséges intelligencia használata nem megengedett a telefonhasználat tilalmát a vizsgaszervező a vizsga megkezdése előtt ismerteti, és a KRÉTA rendszerben is jelzi.

- A feladat végrehajtása során kötelező a munkaruha, a védőcipő, a védőszemüveg, valamint a forrasztási műveleteknél a hőálló kesztyű használata.

- Nyílt lángú munkavégzés csak tűzálló szerelőalátéten, a kézi tűzoltó készülék elérhető közelségében, a vizsgabiztos engedélyével végezhető.

- A rendelkezésre álló idő 470 perc, a vizsgaszervező a KKK szerint az egyes ütemek végén ellenőrzőpontot tarthat.

2. Költségvetési terv (anyagjegyzék)

Az alábbi anyagjegyzék egy vizsgázó egy vizsgadarabjának elkészítéséhez szükséges mennyiségeket tartalmazza. Az egységárakat és a költségeket a vizsgaszervező a beszerzés időpontjában érvényes árakkal tölti ki. A szerelőfal, a szerszámok, a présgép, a forrasztókészlet és a nyomáspróba-szivattyú a tanműhely meglévő eszközei, ezért a költségtervben nem szerepelnek.

2.1. Csövek és idomok

| Költség tárgya | Mértékegység megnevezése | Mennyiség | Egységár (Ft) | Költség (ÁFA-val növelten) (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rézcső, félkemény, 22 × 1 | m | 6 |  |  |
| Rézcső, félkemény, 18 × 1 | m | 4 |  |  |
| Rézcső, félkemény, 15 × 1 | m | 4 |  |  |
| Ötrétegű kompozit cső, 20 × 2 | m | 6 |  |  |
| Réz kapilláris könyök, 22, 90°, BB | db | 8 |  |  |
| Réz kapilláris könyök, 18, 90°, BB | db | 6 |  |  |
| Réz kapilláris könyök, 15, 90°, BB | db | 6 |  |  |
| Réz kapilláris T-idom, 22, egál | db | 4 |  |  |
| Réz kapilláris T-idom, 15, egál | db | 4 |  |  |
| Réz kapilláris szűkítő, 22 × 15, KB | db | 4 |  |  |
| Réz karmantyú, forrasztható, 22 | db | 4 |  |  |
| Réz menetes forrvég, 22 × 3/4", KM | db | 8 |  |  |
| Réz menetes forrvég, 15 × 1/2", KM | db | 8 |  |  |
| Présidom könyök, 20 × 20, 90° | db | 4 |  |  |
| Présidom T-idom, 20 × 16 × 20 | db | 2 |  |  |
| Présidom menetes átmenet, 20 × 3/4", KM | db | 4 |  |  |
| Présidom menetes átmenet, 16 × 1/2", KM | db | 2 |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |

2.2. Szerelvények és készülékek

| Költség tárgya | Mértékegység megnevezése | Mennyiség | Egységár (Ft) | Költség (ÁFA-val növelten) (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Golyóscsap, 3/4", BB | db | 6 |  |  |
| Golyóscsap, 1/2", BB | db | 4 |  |  |
| Töltő- és ürítő (KFE) csap, 1/2", tömlővéges | db | 2 |  |  |
| Automata légtelenítő szelep, 1/2", elzáróval | db | 2 |  |  |
| Membrános biztonsági szelep, fűtési, 1/2" × 3/4", 3 bar | db | 1 |  |  |
| Membrános zárt tágulási tartály, fűtési, 18 l | db | 1 |  |  |
| Tágulási tartály bekötő (kapcsoló) szerelvény, 3/4" | db | 1 |  |  |
| Fűtési keringtető szivattyú, 25/1-3, hollanderes | db | 1 |  |  |
| HMV cirkulációs szivattyú, hollanderes | db | 1 |  |  |
| Visszacsapó szelep, 3/4", BB | db | 2 |  |  |
| Beszabályozó (strangszabályozó) szelep, 3/4", mérőcsonkkal | db | 1 |  |  |
| Bimetál hőmérő, 63 mm, 1/2", merülőhüvellyel, 0–120 °C | db | 4 |  |  |
| Nyomásmérő, 0–6 bar, 1/2", radiális | db | 2 |  |  |
| Merülőhüvely, 1/2", 100 mm | db | 2 |  |  |
| Vízszűrő, 3/4", BB, tisztítható betéttel | db | 1 |  |  |
| Nyomáscsökkentő, 3/4", manométerrel | db | 1 |  |  |
| Sárgaréz menetes idomok (karmantyú, könyök, T-idom, közcsavar) 3/4" és 1/2" | db | 12 |  |  |
| Hollandi menetes idom, 3/4", tömítéssel | db | 6 |  |  |
| HMV-tároló modell / tárolót helyettesítő bekötő szerelvénycsoport | db | 1 |  |  |
| Hőtermelő csonkcsoport (kazán-szimulátor) fűtési előremenő és visszatérő csatlakozással | db | 1 |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |

2.3. Segéd- és rögzítőanyagok

| Költség tárgya | Mértékegység megnevezése | Mennyiség | Egységár (Ft) | Költség (ÁFA-val növelten) (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lágyforrasz huzal, S-Sn97Cu3, 3 mm | db | 1 |  |  |
| Folyasztószer | db | 1 |  |  |
| Csőtisztító kefe és csőtisztító készlet | csomag | 1 |  |  |
| Gázpatron | db | 1 |  |  |
| PTFE (teflon) szalag, 12 mm, vízhez | db | 4 |  |  |
| Kender kóc, 30 g | db | 1 |  |  |
| Menettömítő paszta, 90 g | db | 1 |  |  |
| Klingerit hollanditömítés, 3/4" | db | 10 |  |  |
| Gumibetétes csőbilincs, 20–23 mm, M8 | db | 12 |  |  |
| Gumibetétes csőbilincs, 15–19 mm, M8 | db | 10 |  |  |
| Menetes szár, M8, 1 m | db | 2 |  |  |
| Dűbel és csavar, M8 | db | 24 |  |  |
| Csőszigetelés, 22/13 mm | m | 6 |  |  |
| Csőszigetelés, 20/13 mm | m | 4 |  |  |
| Szivárgáskereső spray | db | 1 |  |  |
| Tűzálló szerelőalátét (hőpajzs) | db | 1 |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |

3. Munkanapló (diák)

Munkanapló tulajdonosa: ………………………………………………………...............

Projekt neve/címe: …………………………………………………………………...………….

A projekt témaköre (miről szól?): ……………………………………………….………..

Projektvezető(k): …………………………………………………………………….…….……..

Csoporttársak a projektben: ……………………………………………………………...…

Projekt időtartama: ……………………………………………………………………..……….

A projekt tervezett produktuma: …………………………………………………………..

      - Célok és elvárások

Projekt célja:

Várt eredmények:

Fejlesztendő szakmai készségek:

      - Tervezés

| Feladat | Felelős | Szükséges eszköz/anyag | Határidő |
| --- | --- | --- | --- |

      - Megvalósítási napló

| Dátum | Elvégzett feladat (egyéni/csoportos) | Szükséges eszköz/anyag | Problémák és megoldások | Időráfordítás |
| --- | --- | --- | --- | --- |

      - Szakmai módszerek

Alkalmazott technológiák, eljárások:

Miért ezeket választottam:

      - Ellenőrzés, értékelés

Munka előrehaladásának ellenőrzése:

Hibák, javítások:

      - Összegzés, önértékelés

Előzetes ismereteim/tudásom a projekt témájával kapcsolatban:

A projekt során tanultam meg:

A projekt során megtanult ismereteimet hasznosítani tudom a következő szituációkban/területen/problémák megoldásában:

Legnagyobb eredményem:

Legnagyobb kihívás:

Mit csinálnék máshogy legközelebb:

Fotók/rajzok, amelyek a projekt megvalósítása során készültek az adatvédelmi követelmények szigorú betartásával ( A tanuló előzetes megegyezés szerint csatolja a munkanaplójához, elektronikusan vagy nyomtatva.)

4. Projektnapló (oktató)

Tanári Projektnapló – Szakképzési Projektfeladat

Projekt címe: ______________________________________

Téma rövid leírása: ______________________________________

Oktató neve: ___________________

Időtartam: Kezdés: ____ / ____ / ____  –  Befejezés: ____ / ____ / ____

Résztvevő csoport/osztály: __________________________

1. Projektcélok és követelmények

Célkitűzések:

Szakmai kompetenciák, melyek fejlesztése a cél:

Értékelési szempontok:

2. Ütemterv és mérföldkövek

| Mérföldkő | Határidő | Ellenőrzési mód | Státusz |
| --- | --- | --- | --- |

3. Megfigyelési napló

| Dátum | Csoport/Diák neve | Megfigyelt tevékenységek | Erősségek | Fejlesztendő területek | Megbeszélés / visszajelzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Problémák és beavatkozások

| Dátum | Leírás | Beavatkozás módja | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- |

5. Értékelés és összegzés

Mennyire teljesültek a projektcélok:

Kiemelkedő teljesítmények:

Általános tapasztalatok:

Javaslatok a jövőre:

5. Egyéb dokumentumok (műszaki rajz, darabjegyzék)

5.1. A vizsgafeladat alapját képező kapcsolási vázlat

GF-1.1 jelű, méretezett kapcsolási vázlat: Családi ház - Központi fűtés és hűtés. A rajz a hőtermelőt (fali kondenzációs gázkazán) és tágulási tartályát, a fűtési előremenő és visszatérő 35 × 1,5 Cu vezetéket, a HMV-tárolót és annak primer bekötését, a használati melegvíz cirkulációs ágát a cirkulációs szivattyúval, a homlokzati tetőfelületre telepített napkollektort a 18 × 1 Cu szolárkörrel, a szolárszivattyúval és a zárt tágulási tartállyal, továbbá a vízmérőaknától induló 40 × 6,7 PP ivóvíz-bekötést és a folyamatos lágyítást biztosító vízlágyítót tartalmazza.

A vizsgadarab a rajz kazánházi szakaszát – a mini hőközpontot – valósítja meg. A napkollektoros szolárkör, a vízlágyító és a lakáshálózat kiépítése a vizsgafeladatnak nem része, de a csatlakozási pontokat a vizsgázónak a munkatervvázlaton jelölnie kell, és a szóbeli bemutatás során ismertetnie kell azok szerepét.

5.2. Darabjegyzék a vizsgamunkához

| Tételszám | Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hőtermelő (fali kondenzációs gázkazán) fűtési előremenő és visszatérő csonkja – szimulátor | 1 |
| 2 | Golyóscsap, 3/4" (fűtési előremenő elzáró) | 1 |
| 3 | Golyóscsap, 3/4" (fűtési visszatérő elzáró) | 1 |
| 4 | Beszabályozó (strangszabályozó) szelep, 3/4" | 1 |
| 5 | Fűtési keringtető szivattyú, hollanderes bekötéssel | 1 |
| 6 | Membrános zárt tágulási tartály, 18 l, kapcsoló szerelvénnyel | 1 |
| 7 | Membrános biztonsági szelep, 3 bar | 1 |
| 8 | Automata légtelenítő szelep elzáróval | 2 |
| 9 | Töltő- és ürítő (KFE) csap, 1/2" | 2 |
| 10 | Bimetál hőmérő merülőhüvellyel, 0–120 °C | 4 |
| 11 | Nyomásmérő, 0–6 bar | 2 |
| 12 | HMV-tároló primer oldali bekötése (fűtőkígyó előremenő/visszatérő) | 1 |
| 13 | HMV kilépő ág elzáró golyóscsappal | 1 |
| 14 | HMV cirkulációs szivattyú, hollanderes bekötéssel | 1 |
| 15 | Visszacsapó szelep a cirkulációs ágban | 1 |
| 16 | Hidegvíz oldali vízszűrő, 3/4" | 1 |
| 17 | Nyomáscsökkentő manométerrel, 3/4" | 1 |
| 18 | Visszacsapó szelep a hidegvíz oldali bekötésen | 1 |

5.3. A GF-1.1 jelű kapcsolási vázlat (a vizsgafeladat kiindulási dokumentuma)

Családi ház - Központi fűtés és hűtés – GF-1.1 jelű méretezett kapcsolási vázlat.  A vizsgázó a vizsganapon a rajz nyomtatott, A/3 méretű példányát és a hozzá tartozó szöveges vizsgaleírást kapja meg.